Акт

гидростатического или манометрического испытания на герметичность

Гидравлические испытания системы отопления

(наименование системы)

| смонтированной в | Жилой дом ул. Ленина 1 |
| --- | --- |

(наименование объекта, здания, цеха)

| # г. | # Москва |  | # « | # 28 | # » | # июня | # 2026 | # г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Комиссия в составе представителей:

застройщика или технического заказчика Технический директор Иванов И.И.

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

лица, осуществляющего строительство Прораб Петров П.П.

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

монтажной (строительной) организации Мастер Сидоров С.С.

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

произвела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем:

| 1. Монтаж выполнен по проекту | Юрлицо_Проектировщика Наименование_Чертежей |
| --- | --- |

(наименование проектной организации и номера чертежей)

| 2. Испытание произведено | гидростатический методом |
| --- | --- |

(гидростатическим или манометрическим методом)

| давлением | 0.6 | МПа | (6.0 кг/см2) | в течение | 30 | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3. Падение давления составило | 0.02 | МПа | (0.2 кг/см2) |
| --- | --- | --- | --- |

4. Признаков разрыва или нарушения прочности соединения котлов и водоподогревателей, капель в сварных швах, резьбовых соединения, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, смывные устройства и т.п. не обнаружено (ненужное зачеркнуть).

Решение комиссии:

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ.

Системы признаются выдержавшими испытание давлением на герметичность.

| Представитель заказчика |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель генерального подрядчика |  |
|  | (подпись) |
| Представитель монтажной (строительной организации) |  |
|  | (подпись) |